## Munka1
Modulex EXT kondenzációs modul-kazánok adatai unicalkazan.eu |  |  |  |  | Energia Plusz Geosolar Kft. + 36-30-966-3936
| Modulex EXT 100…350 | [5 empty] | Modulex EXT 440…900
modell jele | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 440 | 550 | 660 | 770 | 900
a kazán névleges hőterhelése (kW) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 348 | 432 | 540 | 648 | 756 | 864
önálló (50 vagy 108 kW-os) modulok száma (db.) | 2 x 50 | 3 x 50 | 4 x 50 | 5 x 50 | 6 x 50 | 7 x 50 | 4 x 108 | 5 x 108 | 6 x 108 | 7 x 108 | 8 x 108
nettó szélesség, előlnézet csonkok nélkül (mm) | 764 | 764 | 1032 | 1032 | 1300 | 1300 | 1087 | 1355 | 1355 | 1623 | 1623
nettó mélység , csonkok nélkül) (mm) | 770 | [5 empty] | 994
magasság (mm) | 1150 | [5 empty] | 1448
bruttó (vízzel teli) súly (kg) | 203 | 236 | 295 | 325 | 386 | 419 | 585 | 643 | 707 | 806 | 858
gázcsatlakozás mm (coll) | NA 50 (2") | [5 empty] | NA 80 (3")
előre és visszatérő csonk (és a javasolt csőcsatl.) (coll) | 2 ½ (6/4) | 2 ½" (2") | 2 ½" (2") | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | NA 100 (4")
gáz+előre+visszatérő csonkok áthelyezhetősége | jobb oldalról átszerelhetők bal oldalra | [5 empty] | nem szerelhetők át
túlnyomásos füstcsonk (mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300
füstcsonk helyszíni áthelyezhetősége | a jobb oldali füstcsonk áthelyezhető bal vagy hátsó oldalra is | [5 empty] | a bal oldali füstcsonk átrakható jobb vagy hátsó oldalra is
kondenzvíz csonk (mm) | 40 | [5 empty] | 40
égési levegőcsonk, ha zárt égésteret akarunk (mm) | Ø 180 bal oldalon, de nem muszáj zárt égésterűvé tenni a kazánt | [5 empty] | Ø 300 bal oldalon, de nem muszáj zárt égésterűvé tenni
teljesítmény 80/60 hőfoknál (kW) | 97.2 | 146.1 | 195.2 | 244.5 | 294 | 342.2 | 424.35 | 530.44 | 636.53 | 742.62 | 849.05
teljesítmény 50/30 hőfoknál (kW) | 100.1 | 150 | 200.4 | 251.3 | 302.7 | 354.6 | 445 | 557.8 | 670.1 | 783.2 | 900.3
min. teljesítmény, azaz alsó moduláció (kW) | 80/60 °C-nál 11,7 kW, 50/30 °C-nál 12,5 kW | [5 empty] | 80/60 °C-nál 20,57 kW, 50/30 °C-nál 23,94 kW
hatásfok teljes terhelésen (80/60-nál) (%) | 97.2 | 97.4 | 97.6 | 97.8 | 98 | 98.2 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.27
hatásfok minimális terhelésen, (50/30-nál) (%) | 106,5 | [5 empty] | 109
(füstgáz - környezeti) hőmérséklet max. (°C) | 44,2 | 45,1 | 46,5 | 47,3 | 48,2 | 49.1 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 45,8
a kazán víztartalma (lit) | 10.1 | 14.2 | 18.3 | 22.4 | 26.5 | 30.6 | 67 | 80 | 94 | 108 | 122
a tiszta kazán vízoldali ellenállása (mv.o.) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.75 | 2 | 2.2 | 1.92
a megjelölt (m3/h) térfogatáram mellett | 4.3 | 6.45 | 8.6 | 10.75 | 12.9 | 15.05 | 18.57 | 23.22 | 27.85 | 32.5 | 37.15
a többi érték a Δp arányos a V2-tel arány miatt könnyen számolható (pl. űfele térfogatáramnál negyedannyi ellenállás)
földgáz-fogyasztás min..max (G20-as 20mbar) (m3/h) | 1,3...10,6 | 1,3...15,9 | 1,3...21,1 | 1,3...26,4 | 1,3...31,7 | 1,3...37,0 | 2,33...45,68 | 2,33...57,10 | 2,33...68,52 | 2,33...79,94 | 2,33...91,36
max. füstgáz térfogatáram (kg/h) | 163.4 | 245.2 | 326.9 | 408.6 | 490.3 | 572 | 693 | 866 | 1040 | 1213 | 1386
CO (füstgázban 0 % O2 mellett) (ppm) | <77 | [5 empty] | <95
NOx (füstgázban 0 % O2 mellett) (ppm) | <44 | [5 empty] | <30
nyomás a füstgázcsonkban (Pa) | 100 | [5 empty] | 100
kondenzátum max. mennyiség (kg/h) | 15.3 | 23 | 30.6 | 38.3 | 45.9 | 53.6 | 73.4 | 91.7 | 110 | 128.4 | 146.7
zajszint (dBA) | <49 | [5 empty] | <49
hálózati feszültség / frekvencia / védettség | 230 V, 50 Hz, IP X5D, biztosíték 6,3A | [5 empty] | 230 V, 50 Hz, IP X5D, biztosíték 6,3A
felvett teljesítmény max/min (W) | 145/40 | 210/40 | 290/40 | 362/40 | 435/40 | 507/40 | 626/40 | 783/40 | 940/40 | 1096/40 | 1252/40
készenléti állapotban felvett teljesítmény (W) | 10 | [5 empty] | 20
Modulex EXT 100…350 (50 kW/modul) egyéb adatai: NOx osztály: 5 NOx (mg/kWh): 53,8 CO2 (%): 9,1 vízoldali min…max nyomás: 0,5…6 bar
Modulex EXT 440…900 (108 kW/modul) egyéb adatai: NOx osztály: 5 NOx (mg/kWh): 49 CO2 min…max (%): 9,1…9,3 vízoldali min…max nyomás: 0,5…6 bar
Az összes Modulex EXT modul-kazán alapállásból fogadni tudja a távfelügyeleti jeleket, a 0...10 V-os jeleket is, vagy a ModBus jeleket is.